测控系统综合实训

配电室设备状态视觉测控系统

基于 RK3576 边缘计算的无人车主动式巡检方案

设 计 方 案 书

指导教师：陈震　　实训地点：A210　　小组人数：4 人

目录

一、课题背景与意义	2

1.1　被控对象：配电室内的设备状态量	2

1.2　为什么要测：人工抄表的三个固有缺陷	2

1.3　为什么要控：固定视角测不准	2

1.4　应用场景与推广价值	3

1.5　技术现状	3

二、测控需求分析	4

2.1　被测参数	4

2.2　精度要求	4

2.3　控制要求	5

2.4　环境条件与约束	5

2.4.1　光照条件	5

2.4.2　电磁环境	5

2.4.3　供电与功耗	5

2.4.4　安全约束	5

2.4.5　数据来源约束	6

三、总体方案设计	7

3.1　测控系统总体框图	7

3.2　各环节功能与信号流向	7

3.3　方案论证与比较	8

3.3.1　测量方式：固定安装、手持巡测、移动平台	8

3.3.2　处理位置：边缘处理与云端处理	8

3.3.3　测量调整策略	8

3.4　主要器件选型	9

四、传感器与信号调理设计	10

4.1　传感器选型	10

4.1.1　工作原理	10

4.1.2　主要指标与选型依据	10

4.1.3　光学系统	10

4.2　信号调理设计	11

4.3　抗干扰与屏蔽设计	11

4.3.1　光学干扰的抑制	11

4.3.2　电气抗干扰	12

五、数据采集与转换	13

5.1　A/D 转换方案	13

5.1.1　转换位数与量化误差	13

5.1.2　量程匹配	13

5.2　时间采样：帧率的选择	13

5.3　空间采样：像素密度判据	13

5.3.1　像素密度的计算	13

5.3.2　由精度要求反推所需像素密度	14

5.3.3　由判据反推变焦倍率与路线约束	14

5.3.4　与采样定理的关系	15

5.4　多通道采集与切换	15

六、处理与控制算法	16

6.1　数据处理	16

6.1.1　标度变换	16

6.1.2　标定方法与标定曲线	16

6.1.3　滤波	16

6.1.4　软件补偿：透视校正	17

6.1.5　误差分析	17

6.2　识别算法	17

6.2.1　识别对象与数据来源	17

6.2.2　检测模型选型	18

6.3　控制算法	18

6.3.1　云台视觉伺服的 PID 控制	18

6.3.2　变焦倍率引起的增益变化与增益调度	19

6.3.3　参数整定	19

6.3.4　抗积分饱和	20

6.3.5　变焦控制	20

6.3.6　车辆运动的逻辑控制	20

6.4　控制策略总流程	21

七、硬件设计	22

7.1　主控与外设接口	22

7.2　算力预算	22

7.3　供电、存储与人机接口	22

7.3.1　供电	22

7.3.2　时钟	23

7.3.3　存储容量核算	23

7.3.4　显示、按键与报警	23

7.4　安全边界的硬件与协议设计	23

八、软件设计	25

8.1　软件总体结构	25

8.2　主程序与中断	25

8.3　各功能模块设计	26

8.3.1　采集模块	26

8.3.2　滤波模块	26

8.3.3　控制输出模块	26

8.3.4　显示与人机交互模块	26

8.3.5　通信模块	26

8.4　部署与进程管理	26

九、系统调试与测试方案	27

9.1　分模块调试顺序	27

9.2　标定方法	27

9.2.1　几何标定	27

9.2.2　读数标定	27

9.2.3　像素密度标定	28

9.3　性能测试指标	28

9.4　预期结果与问题预案	29

十、进度安排与任务分工	30

10.1　阶段任务与甘特图	30

10.2　人员分工	30

10.3　协作约定	31

十一、预期成果与结论	32

11.1　交付物	32

11.2　预期达到的测控指标	32

11.3　分级验收目标	33

11.4　结论	33

一、课题背景与意义

1.1　被控对象：配电室内的设备状态量

本课题的被测对象是配电室（低压配电间、开关站、小型变电站室内部分）中运行设备对外显示的状态量。这些状态量分为三类，都是可以直接观察、且带有明确物理意义的量。

第一类是模拟量，由指针式仪表显示。配电室内常见的有电流表、电压表、功率表，以及变压器油温表、油位表、SF6 压力表。它们的共同特征是：被测物理量经表内机构转换为指针的角位移，读数由指针相对刻度盘的转角决定。指针转角是一个连续的角位移量，量程通常为 250° 至 270°。

第二类是开关量，由指示灯与开关位置显示。指示灯用颜色和亮灭编码设备的运行、停止、故障、储能等状态；隔离开关、断路器的分合位置则由把手朝向或位置指示牌显示。这两者都是离散状态量。

第三类是数字量，由数显仪表以数码管或液晶显示。它本质上是已经完成模数转换的数值，只是以光学形式重新呈现。

测控意义 这三类状态量共同构成了配电室的运行工况画像。它们原本已经由设备内部的传感器测得，但输出终端是给人眼看的显示装置，没有向外提供电信号接口。本系统要做的，是把这条「已经中断在显示面板上」的信息链重新接续起来。

1.2　为什么要测：人工抄表的三个固有缺陷

配电室状态量的采集目前主要依靠运维人员定期巡视抄录。这种方式存在三个难以通过管理手段消除的缺陷。

采集频次低。人工巡视一般按班次或按日进行，两次巡视之间的设备状态变化无法感知。对于油温缓慢上升、压力缓慢下降这类渐变型异常，等到下次巡视发现时往往已经越限。

记录质量不可控。抄表结果依赖人的注意力状态，漏抄、错抄、事后凭印象补录的情况难以杜绝，而且抄录结果一旦写入台账便无法回溯核对，因为没有留下原始凭证。

环境不适宜长时间停留。配电室内存在电磁场、噪声与潜在的电弧风险，运维规程对人员停留时间有限制，这与「看清楚每一块表」的需求直接冲突。

1.3　为什么要控：固定视角测不准

用固定摄像头替代人工，可以解决频次和记录问题，但解决不了「测得准」的问题，原因是光学系统的空间分辨能力随距离衰减。

这一点可以直接计算。一台水平视场角 60° 的 1080p 相机，在 5 m 处观察一块直径 15 cm 的压力表，表盘在图像上只占约 50 个像素（推导见第五章）。这个尺度足以判断「此处有一块表」，但不足以分辨指针尖端与相邻刻度，因而读不出数值。

要把表盘拍到足够大，只有三条路：把相机装得更近、换更长的焦距、或者让相机能够主动接近并变焦。前两条在固定安装方式下会牺牲视野覆盖，一台相机只能盯住一两块表；配电室内表计数量多、分布分散，逐一部署固定相机在成本和布线上都不现实。

本课题的技术定位 因此本系统采用第三条路：把相机装在可移动的无人车与可俯仰变焦的云台上，让测量装置根据当前的测量质量主动调整自身的位姿与光学参数，直到满足精度要求为止。这就把一个单纯的「测量」问题变成了「测量与控制」耦合的闭环问题，也正是本课题作为测控系统实训课题的核心所在。

1.4　应用场景与推广价值

本系统的直接应用场景是无人值守或少人值守的配电室、开关站、箱式变电站。这类场所设备数量适中、环境相对可控、地面平整适合轮式移动平台，是巡检机器人最先落地的场景之一。

从测控技术的角度看，本课题建立的方法具有可迁移性。凡是「被测量以视觉形式呈现、且需要足够空间分辨率才能读准」的场合，都适用同一套主动测量思路，例如工业管廊的压力表巡检、机房的设备状态灯巡检、锅炉房的仪表抄录。这些场景的差别只在缺陷类别与标定参数，测控链路的结构是一致的。

1.5　技术现状

国内电力巡检机器人已有较成熟的产品，但多数采用「固定路线定点拍照、云端识别」的模式。这种模式的测量参数（拍摄位置、云台角度、变焦倍率）在部署阶段一次标定后固定不变，运行时不做调整。

这种做法在环境稳定时可行，但存在两个局限：一是标定参数无法适应设备位置微调、车辆定位偏差、光照变化；二是识别在云端进行，断网即失效，且原始图像上传带宽压力大。

本课题在两个方向上与之不同：测量参数由系统根据实时质量评价在线调整，而非离线固定；识别与决策在边缘侧完成，云端只承担人工复核与台账职能。

二、测控需求分析

2.1　被测参数

本系统的被测量分为直接测量量与导出量两级。直接测量量是从图像上直接提取的几何或光度参数，导出量是经标度变换后得到的工程量。这一层区分很重要：系统的精度指标最终落在导出量上，但误差来源全部产生在直接测量量上。

表 2-1　被测参数一览

| 参数 | 性质 | 量程 | 分辨率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指针角位移 θ | 直接测量 | 0 ~ 270 | 0.95 | 度 |
| 表盘中心坐标 | 直接测量 | 0 ~ 1920 / 0 ~ 1080 | 1 | 像素 |
| 目标像素宽度 p | 直接测量 | 20 ~ 400 | 1 | 像素 |
| 指示灯色相 H | 直接测量 | 0 ~ 360 | 1 | 度 |
| 指示灯亮度 V | 直接测量 | 0 ~ 255 | 1 | LSB |
| 开关位置 | 直接测量 | 分 / 合 | — | 二值 |
| 仪表读数 R | 导出量 | 按表计量程 | 0.3 % FS | 按表计单位 |
| 目标距离 d | 导出量 | 1 ~ 8 | 0.1 | 米 |

表中指针角位移的分辨率 0.95° 不是任意取的，它由指针尖端在图像上的定位精度决定，推导见 6.1.4 节。这一项直接决定了仪表读数的最终精度，是全系统的精度瓶颈。

2.2　精度要求

精度指标按被测量分别给出。指针式仪表读数是唯一有连续量精度要求的通道，其余两类是离散状态识别，用正确率衡量。

表 2-2　精度指标

| 通道 |  | 指标项 | 要求 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指针表读数 |  | 基本误差 | ≤ 0.5 % FS | 不低于被测表计本身的 1.0 级精度的一半 |
| 指针表读数 |  | 重复性 | 同一表位连续 10 次读数极差 ≤ 0.3 % FS | 保证台账数据可比 |
| 指针表读数 |  | 线性度 | 全量程 5 点标定残差 ≤ 0.4 % FS | 标度变换按线性处理的前提 |
| 指示灯 |  | 状态识别正确率 | ≥ 98 % | 误判会导致误告警 |
| 开关位置 |  | 状态识别正确率 | ≥ 99 % | 分合位误判后果严重 |
| 全通道 |  | 漏检率 | ≤ 2 % | 巡检系统宁可误报不可漏检 |
| 关于误差分配 0.5 % FS 这个指标是本方案全部光学与运动参数的源头。第五章的像素密度判据、第四章的镜头选型、第六章的复核触发阈值，都是从这一条反推出来的。若指导教师要求调整精度等级，这三处需同步修改。 |  |  |  |  |

2.3　控制要求

本系统的控制目标不是控制被测对象，而是控制测量装置自身，使测量条件满足 2.2 节的精度要求。这是本课题与常规温控、调速类课题在结构上的主要差别。

表 2-3　控制指标

| 被控量 | 执行机构 | 控制目标 | 稳态精度 | 动态指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 云台方位角 | 云台方位电机 | 目标形心与画面中心重合 | 像素偏差 ≤ 20 px | 调节时间 ≤ 1.5 s 超调量 ≤ 10 % |
| 云台俯仰角 | 云台俯仰电机 | 同上 | 像素偏差 ≤ 20 px | 同上 |
| 光学变焦倍率 | 变焦电机 | 目标像素密度达标 | ± 0.1 倍 | 到位时间 ≤ 1.5 s 含重新对焦 |
| 车辆运动状态 | 底盘驱动 | 在观测位停稳 | 停车位置 ± 0.2 m | 制动时间 ≤ 2.0 s |

四个被控量中，云台方位与俯仰构成一个双通道视觉伺服闭环，是本课题控制算法设计的重点，采用 PID 控制；变焦是一个开环加校验的定位控制；车辆运动状态由有限状态机做逻辑控制，不涉及连续量调节。

2.4　环境条件与约束

2.4.1　光照条件

配电室照明设计照度一般在 100 至 300 lx，属于低照度环境，且灯具多为顶部安装，柜面表计处于逆光或侧光条件。表盘玻璃罩会产生镜面反射，形成局部过曝斑块，这是本场景最主要的光学干扰源，处理方式见 4.3 节。

2.4.2　电磁环境

配电室内存在工频强电场与开关操作产生的瞬态干扰。本系统的电子部分需满足基本的电磁兼容要求：信号线采用屏蔽双绞，电源加共模扼流圈，控制器与执行机构之间的通信采用差分或光耦隔离。

2.4.3　供电与功耗

系统由车载锂电池供电，主控与云台共用一路 24 V 母线，经两级 DC-DC 降压（24 V→12 V→5 V）供主控使用。RK3576 满载功耗约 8 W，云台电机峰值约 12 W，加上底盘驱动，全系统平均功耗按 60 W 估算，需保证单次巡检任务（约 10 分钟）内电压跌落不影响成像与运动。

2.4.4　安全约束

这是任务书明确提出的硬性约束：识别与决策模块只允许下发任务级指令，不得直接控制转向角、电机扭矩与制动力。本方案通过协议白名单、网关参数校验、底盘安全层三级机制落实，设计见 7.4 节。

2.4.5　数据来源约束

本课题不具备进入运行中配电室现场采集图像的条件，全部训练与测试数据来自公开数据集。这一约束直接决定了识别对象的选择：只能选择公开数据覆盖的状态量，见 6.2.1 节的数据来源说明。

三、总体方案设计

3.1　测控系统总体框图

系统由被测对象、传感器、信号调理、A/D 与采集、处理器、执行机构六个环节构成，并通过执行机构对观测条件的调整形成闭环。总体框图见图 3-1。

图 3-1　测控系统总体框图

与常规测控系统相比，本系统的闭环有一个结构上的特点值得注意：控制回路并不作用于被测对象本身，而是作用于测量条件。云台转动与变焦改变的是相机与表计之间的几何关系，表计的读数不会因此改变。这属于测量装置的自适应调节，控制目标是让测量结果满足精度要求，而不是让被测量趋近某个设定值。

3.2　各环节功能与信号流向

表 3-1　信号流向与各环节功能

| 环节 | 输入 | 输出 | 完成的转换 |
| --- | --- | --- | --- |
| 被测对象 | 设备运行工况 | 光信号 | 表计机构把电气量转为指针角位移，由环境光反射成像 |
| 传感器 | 光信号 | 模拟电荷 | 光电转换，光子在像元势阱中积累为电荷 |
| 信号调理 | 模拟电荷 / 原始数字量 | 规范化数字图像 | 黑电平校正、坏点校正、去噪、白平衡、伽马校正 |
| A/D 与采集 | 模拟电压 | 数字像素流 | 列并行 ADC 量化，MIPI CSI-2 串行传输至主控 |
| 处理器 | 数字图像 | 测量值 + 控制指令 | 目标检测、标度变换、质量评价、PID 运算、状态机决策 |
| 执行机构 | 控制指令 | 机械运动 | 云台角位移、变焦镜组位移、车辆位移 |

图中绿色支路是本系统区别于被动式采集方案的关键。处理器在得到测量值的同时，对本次测量的质量做出评价，评价结果决定是否需要调整测量条件重新测量。这条支路把「测」与「控」真正耦合在一起。

3.3　方案论证与比较

3.3.1　测量方式：固定安装、手持巡测、移动平台

表 3-2　测量方式比较

| 方案 | 空间覆盖 | 测量精度 | 成本 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定相机阵列 | 受限于安装点位 | 近距离点位高，远距离低 | 每个点位一台，布线成本高 | ✗ 覆盖与成本不可兼得 |
| 人工手持仪器巡测 | 好 | 高 | 人力成本高 | ✗ 未解决原有问题 |
| 移动平台 + 定焦相机 | 好 | 受路线约束，普遍不足 | 中 | ✗ 精度不达标 |
| 移动平台 + 变焦云台 | 好 | 可主动调整至达标 | 中 | ✓ 本方案 |

前三种方案的共同问题是测量参数在运行时固定不可调。第四种方案把测量参数变成可控量，用控制手段换取精度，这正是本课题作为测控系统课题的立足点。

3.3.2　处理位置：边缘处理与云端处理

表 3-3　处理位置比较

| 对比项 | 云端处理 | 边缘处理（本方案） |
| --- | --- | --- |
| 断网时 | 功能完全失效 | 测控功能完整，仅上报延迟 |
| 控制实时性 | 受网络时延影响，无法闭环 | 毫秒级，可构成伺服闭环 |
| 上行带宽 | 需上传全部原始图像 | 仅上传超限事件的证据数据 |
| 隐私处理 | 原始图像已离开现场 | 可在本地完成脱敏后再上传 |
| 算力成本 | 集中，单点算力充足 | 受限于嵌入式平台 |

视觉伺服闭环对时延的要求是决定性的：云台 PID 的采样周期需在 100 ms 量级，任何经过网络往返的方案都无法满足。因此处理必须在边缘完成，这也是选用 RK3576 这类带 NPU 的边缘计算平台的直接原因。

3.3.3　测量调整策略

表 3-4　精度不达标时的调整策略比较

| 策略 |  | 实现方式 | 代价 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 提高相机基础分辨率 |  | 换用 4K 或 8K 传感器 | 算力与带宽成倍增加，仍受距离限制 | ✗ 治标 |
| 数字变焦裁剪放大 |  | 软件插值放大 ROI | 不增加真实感光像素，精度不改善 | ✗ 无效 |
| 行进中光学变焦 |  | 不停车，边走边变焦 | 运动模糊与对焦失败率高 | ✗ 不可靠 |
| 停车后光学变焦补拍 |  | 暂停巡检，云台居中变焦 | 单次增加约 9.2 s 巡检时长 | ✓ 本方案 |
| 关于数字变焦 数字变焦只是把已有的像素插值放大，并不增加落在目标上的真实感光像素数，因此不改变第五章定义的像素密度，对读数精度没有任何贡献。这一点在答辩中容易被追问，需要讲清楚：精度的物理上限由光学系统和传感器决定，软件无法突破。 |  |  |  |  |

3.4　主要器件选型

表 3-5　主要器件选型与理由

| 环节 | 选型 | 关键参数 | 选型理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图像传感器 | 1/2.8 英寸 CMOS 1920 × 1080 | 像元 2.8 μm 动态范围 ≥ 70 dB | 像元尺寸与低照度性能平衡；分辨率满足 5.3 节像素密度要求 |
| 镜头 | 光学 3 倍变焦 焦距 4 ~ 12 mm | 水平视场角 60° ~ 20° 光圈 F1.6 | 变焦倍率由 5.3 节反推得出；大光圈应对配电室低照度 |
| 云台 | 二自由度 方位 ± 170°、俯仰 ± 60° | 定位精度 0.1° 最大角速度 60°/s | 定位精度需优于单像素对应角度；速度满足 1.5 s 调节时间 |
| 主控 | RK3576 | 4×A72 + 4×A53 双核 NPU 6 TOPS | 双核 NPU 支持巡航与复核分核并行，见 7.2 节算力预算 |
| 底盘 | 差速轮式 任务级指令接口 | 巡航速度 0.5 m/s 定位精度 ± 0.2 m | 任务级接口是安全边界成立的前提，见 7.4 节 |

四、传感器与信号调理设计

本系统的传感器是 CMOS 图像传感器。它与热电偶、应变片这类点式传感器的差别在于输出的是二维阵列信号，但从测控角度看，它同样具备量程、灵敏度、线性度、分辨率这些完整的传感器指标，其信号调理环节也同样包含放大、滤波、零点校正、线性化这些经典环节，只是这些环节由片上图像信号处理器（ISP）以数字方式实现。本章按传感器指标与调理环节的对应关系展开。

4.1　传感器选型

4.1.1　工作原理

CMOS 图像传感器的每个像元是一个光电二极管加读出电路。曝光期间入射光子在光电二极管的耗尽区产生电子空穴对，电子在势阱中积累，积累量正比于光通量与曝光时间的乘积。曝光结束后，像元内的源极跟随器把电荷量转换为电压，经列总线送至列并行 ADC 量化。

这一过程与热电偶把温差转换为热电势在测控原理上是同构的：都是把被测物理量转换为便于处理的电量，都存在灵敏度、线性范围、噪声本底这些指标。

4.1.2　主要指标与选型依据

表 4-1　图像传感器指标

| 指标 | 含义 | 本系统取值 | 选型依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效分辨率 | 像元阵列规模，决定空间采样密度 | 1920 × 1080 | 由 5.3 节像素密度判据反推 |
| 像元尺寸 | 单个像元的感光面积 | 2.8 μm | 尺寸越大满阱容量越高、噪声越低；受靶面尺寸约束 |
| 靶面尺寸 | 感光区对角线长度 | 1/2.8 英寸 | 与镜头像场匹配，避免暗角 |
| 量程（动态范围） | 可分辨的最大与最小光强之比 | ≥ 70 dB | 配电室存在指示灯高亮与柜内阴影并存的情形 |
| 灵敏度 | 单位光照下的输出电平 | ≥ 1300 mV/lux·s | 配电室照度仅 100 ~ 300 lx，属低照度 |
| 信噪比 | 信号有效值与噪声有效值之比 | ≥ 38 dB | 保证暗部指针边缘可分辨 |
| 输出接口 | 与主控的电气接口 | MIPI CSI-2 或 USB UVC | MIPI 带宽高时延低；USB 接线简单便于调试 |

4.1.3　光学系统

镜头决定视场角与像面照度，是与传感器配套设计的部分。本系统采用光学变焦镜头，其变焦范围由测量精度需求反推确定。

焦距 f、靶面宽度 w 与水平视场角 θ 的关系为：

θ = 2 · arctan( w / (2f) )

取 1/2.8 英寸靶面宽度 w = 5.37 mm。广角端 f = 4 mm 时 θ ≈ 67°，长焦端 f = 12 mm 时 θ ≈ 25°，变焦比 3 倍，与 5.3 节推导的变焦需求一致。

光圈选择 F1.6 的原因是配电室照度低。像面照度与光圈数的平方成反比，F1.6 相对 F2.8 可获得约 3 倍的像面照度，等效于把曝光时间缩短到三分之一，从而抑制运动模糊。

4.2　信号调理设计

传感器输出的原始信号存在固定模式噪声、暗电流偏置、随机噪声、色彩偏差与非线性响应，不能直接用于测量，必须经过调理。下表把图像信号调理的各环节与经典模拟信号调理环节一一对应，可以看出两者解决的是同类问题。

表 4-2　图像信号调理与经典信号调理的对应关系

| 经典调理环节 |  | 本系统对应环节 | 作用 | 实现位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点调整 |  | 黑电平校正 | 扣除暗电流引起的固定偏置，使无光时输出为零 | ISP 硬件 |
| 坏点剔除 |  | 坏点校正 | 用邻域插值替换失效像元的输出 | ISP 硬件 |
| 放大 |  | 模拟增益 + 数字增益 | 把弱信号提升至 ADC 有效量程 | 传感器 + ISP |
| 低通滤波 |  | 空域去噪 | 抑制随机噪声，保留边缘 | ISP 硬件 |
| 满度调整 |  | 自动曝光 AE | 调节曝光时间与增益，使目标区域落在量程中段 | ISP + 软件 |
| 通道间平衡 |  | 自动白平衡 AWB | 校正三通道增益差，使白色目标输出等值 | ISP 硬件 |
| 线性化 |  | 伽马校正 | 按显示特性做非线性映射 | ISP 硬件 |
| 灵敏度均匀性校正 |  | 镜头阴影校正 | 补偿边缘视场的像面照度衰减 | ISP 硬件 |
| 测量通道的特殊处理 需要注意伽马校正对测量的影响。伽马校正是为人眼观感设计的非线性映射，会破坏像素值与光通量之间的线性关系。用于指示灯亮度判定时，应从伽马校正之前的线性域取数，或对已校正的数据做反伽马还原，否则亮度阈值会随环境光漂移。这是把图像当作测量数据而非观赏图像时必须注意的一点。 |  |  |  |  |

4.3　抗干扰与屏蔽设计

4.3.1　光学干扰的抑制

本场景最主要的干扰不是电磁干扰，而是光学干扰，具体有三类。

表盘玻璃镜面反射。顶部灯具在表盘玻璃上形成镜面高光，覆盖部分刻度。抑制方法有两条：一是在镜头前加装线偏振片，利用反射光的偏振特性衰减高光，代价是整体进光量下降约一半；二是利用本系统的主动能力，检测到高光遮挡时改变云台角度重新拍摄，从几何上避开反射角。本方案以第二条为主，第一条作为可选项。

低照度导致的噪声抬升。照度不足时需提高增益，噪声随之放大。应对方式是优先延长曝光时间而非提高增益，这一点在停车状态下可行，因为没有运动模糊。必要时加装 LED 补光，色温选 5000 K 以避免色偏影响指示灯颜色判定。

逆光。目标背对光源时主体欠曝。启用传感器的宽动态功能，通过长短曝光帧合成扩展动态范围。

4.3.2　电气抗干扰

- 相机与主控之间的 MIPI 或 USB 线采用带屏蔽层的线缆，屏蔽层单点接地，避免形成地环路

- 云台电机驱动线与图像信号线分开走线，交叉处保持垂直，减少感性耦合

- 电机驱动电源与主控电源分别经 DC-DC 隔离，电机启停的浪涌不影响主控供电

- 主控与底盘控制器之间的通信采用差分总线或光耦隔离，隔离电压不低于 2500 V

- 机箱采用金属外壳并可靠接地，形成对外部工频电场的静电屏蔽

五、数据采集与转换

5.1　A/D 转换方案

5.1.1　转换位数与量化误差

本系统的模数转换由图像传感器片上完成，采用列并行结构：每一列像元共用一个 ADC，整行像元并行转换。这种结构在保证转换速率的同时降低了功耗，是图像传感器的通行做法。

转换位数选 12 位。对应的量化误差为满量程的 1/4096，即 0.024 %。这一项误差远小于 2.2 节要求的 0.5 % FS，在总误差中可以忽略。

选 12 位而非 8 位的理由是保留动态范围余量。8 位量化在暗部只有很少的有效码值，经伽马校正拉伸后会出现明显的阶梯状伪轮廓，影响指针边缘的亚像素定位精度。12 位量化后再做伽马映射输出 8 位，暗部细节得以保留。

5.1.2　量程匹配

ADC 的输入量程由传感器的满阱容量决定，实际使用中通过自动曝光把目标区域的信号电平控制在量程的 40 % 至 70 % 之间。低于 40 % 时信噪比不足，高于 70 % 时高光区域存在饱和截止风险，两者都会损害测量精度。这与常规测控中「让被测信号占满 A/D 量程的合适比例」是同一条原则。

5.2　时间采样：帧率的选择

图像采集的帧率对应常规采集系统的采样率。本系统在巡航状态取 10 帧每秒，这个值不是算力妥协的结果，而是由目标跟踪的连续性要求确定的。

车辆巡航速度 0.5 m/s，10 帧每秒时帧间车辆位移为 5 cm。对 3 至 8 m 处的设备目标，5 cm 的相对位移引起的目标框位移远小于框本身的尺寸，帧间交并比保持在 0.8 以上，跟踪算法的预测与匹配不会断链。跟踪不断，同一目标就不会被反复当作新目标触发重复测量。

提高到 30 帧每秒只能把帧间位移从 5 cm 降到 1.7 cm，对已经稳定的跟踪没有实质改善，代价是 NPU 负载从 35 % 升至超过单核上限，复核状态无余量可用，功耗上升也直接影响续航。

降到 5 帧每秒则帧间位移 10 cm，对近距离大角速度掠过的目标，帧间交并比可能跌破 0.5，跟踪开始不稳。因此 10 帧每秒是这条曲线上的合理工作点。

与采样定理的关系 严格意义上的奈奎斯特采样定理约束的是信号带宽与采样率的关系。本系统在时间维度上并不存在需要复原的高频信号，被测量在测量瞬间是静态的，因此时间采样率的约束来自跟踪算法的连续性，而非频谱混叠。真正受采样定理约束的是空间采样，见下节。

5.3　空间采样：像素密度判据

这是本系统最核心的设计判据。图像传感器在空间维度上对目标做离散采样，采样间隔由目标在图像上所占的像素数决定。要从图像中读出指针角度，空间采样密度必须足够高，这与时域信号必须满足采样定理才能复原是同一类问题。

5.3.1　像素密度的计算

设相机水平视场角为 θ，图像宽度为 W 像素，目标物理宽度为 D 米，相机到目标距离为 d 米，光学变焦倍率为 z。目标在图像上占据的像素宽度 p 为：

p = W · D · z / ( 2 d · tan(θ / 2) )

代入本系统参数：W = 1920，θ = 60°（tan 30° ≈ 0.5774），指针表直径 D = 0.15 m，巡检路线距离 d = 5 m，广角未变焦 z = 1，得：

p = 1920 × 0.15 × 1 / ( 2 × 5 × 0.5774 ) ≈ 50 像素

也就是说，巡航过程中一块直径 15 cm 的表盘在图像上只有 50 个像素宽。

5.3.2　由精度要求反推所需像素密度

50 像素够不够，要由 2.2 节的精度指标来判定，而不能凭观感判断。推导如下。

设表盘在图像上的半径为 r 像素（r = p / 2）。目标检测算法对指针尖端的定位误差取 ± 1 像素，这是特征点定位精度的典型量级。该误差引起的角度误差为：

Δθ₁ = arctan( 1 / r )

表盘中心的定位同样存在 ± 1 像素误差，引起的角度误差 Δθ₂ 与 Δθ₁ 同量级。两项误差相互独立，按方和根合成：

Δθ = √( Δθ₁² + Δθ₂² ) ≈ √2 · arctan( 1 / r )

指针表量程对应转角 270°，则读数的相对误差为 Δθ / 270°。要满足 0.5 % FS 的精度要求：

√2 · arctan( 1 / r ) ≤ 0.5 % × 270° = 1.35°

解得 arctan(1/r) ≤ 0.955°，即 1/r ≤ 0.01667，r ≥ 60 像素。因此表盘直径在图像上不得小于：

p_min = 2r = 120 像素

这条推导的意义 120 像素这个数字不是经验取值，而是从 0.5 % FS 的精度指标严格推出来的。表 2-1 中指针角位移 0.95° 的分辨率、本节的 120 像素判据、下节的变焦倍率与距离上限，三者是同一条推导链上的三个环节。精度指标一旦调整，这三个数需同步重算。

5.3.3　由判据反推变焦倍率与路线约束

已知巡航时 p = 50 像素，要求 p ≥ 120 像素，所需变焦倍率为：

z_req = p_min / p = 120 / 50 = 2.4

考虑余量与变焦机构的档位，选用 3 倍光学变焦镜头，这就是 3.4 节镜头选型的依据。

反过来，在 3 倍变焦已达上限的条件下，可以解出观测距离的上限。令 p = 120，z = 3：

d_max = W · D · z / ( 2 · p_min · tan(θ/2) ) = 1920 × 0.15 × 3 / ( 2 × 120 × 0.5774 ) ≈ 6.2 m

取整为 6 m。这条约束直接写入巡检路线的标定规范：每个观测位到其负责的表计目标的距离必须控制在 6 m 以内，超出则该目标须分配给另一个更近的观测位。

5.3.4　与采样定理的关系

值得比较的是「能否分辨刻度」与「能否读准数值」这两个不同的要求。

设表盘 270° 量程内均布 27 个主刻度，相邻刻度角距 10°。在半径 r 处，相邻刻度间的弧长为 s = r × 10° × π / 180 ≈ 0.175 r 像素。按采样定理，要分辨相邻刻度，需 s ≥ 2 像素，解得 r ≥ 11.5 像素。

也就是说，仅仅「看得见刻度」只需要表盘直径约 23 像素，而「读得准到 0.5 % FS」需要 120 像素，后者比前者严五倍以上。

结论 本系统的空间采样密度约束来自精度要求，而非分辨要求。这解释了为什么巡航图像上明明能看出「这是一块表」，却读不出数值：采样密度跨过了分辨门槛，但远未跨过精度门槛。主动变焦补拍要跨过的正是后一道门槛。

5.4　多通道采集与切换

本系统的多通道体现在两个维度。

空间多视角，条件式触发。单次复核默认在主视角连拍 3 帧（抗云台残余抖动造成的运动模糊）；当图像质量评价判定主视角存在高光遮挡，或首次读数置信度低于阈值时，才追加左右各偏转 15° 的两个辅视角。三视角的作用有二，一是通过一致性比对抑制反光与偶发遮挡造成的误读，二是当主视角被高光覆盖时可用辅视角替代。之所以做成条件式而不是每次都拍：辅视角要多花 1.5 s，而它真正有用的场合（镜面高光）只占少数，无条件付这个代价会把单轮复核次数从 21 次压到 18 次，用 14 % 的复核能力去换一个多数时候用不上的手段（决议 A3）。三视角由同一台相机经云台转动依次获得，属于时分复用方式的多通道采集。

物理多路预留。主控预留第二路 MIPI 接口，可扩展一路红外热成像相机用于测温。当前方案不启用，但接口与软件的通道抽象按两路设计，后续扩展不需要改动上层结构。

通道切换采用软件轮询方式：状态机按复核流程依次下发云台角度指令，等待云台到位且对焦完成后触发采集，采集完成后切换下一视角。每个视角的等待时间由云台的机械响应决定，取 0.5 s 稳定时间加 0.2 s 采集时间。

六、处理与控制算法

6.1　数据处理

6.1.1　标度变换

目标检测算法给出的是指针尖端与表盘中心的像素坐标，由此算得指针相对于零刻度的转角 θ。转角到工程量的换算即标度变换。指针表的刻度盘在设计上是均匀的，因此变换关系为线性：

R = R_min + ( θ − θ_min ) / ( θ_max − θ_min ) × ( R_max − R_min )

式中 θ_min、θ_max 为量程起止刻度对应的转角，R_min、R_max 为表计量程的下限与上限。以一块 0 ~ 1.6 MPa 的压力表为例，θ_min = 0°，θ_max = 270°，测得 θ = 135° 时，R = 0.8 MPa。

非均匀刻度盘（如某些欧姆表）不适用此式，需改用分段线性或多项式拟合。本系统的目标表计均为均匀刻度，按线性处理。

6.1.2　标定方法与标定曲线

标定的目的是确定 θ_min 与 θ_max 这两个参数，并验证线性度是否满足 2.2 节的要求。采用五点静态标定法。

- 取一块与现场同型号的指针表，用信号源或手动方式使其指针依次停在量程的 0 %、25 %、50 %、75 %、100 % 五个位置

- 每个位置由系统采集图像并解算转角 θ，重复 10 次取平均，记为 θ̄ᵢ

- 以 θ̄ᵢ 为横坐标、标称读数 Rᵢ 为纵坐标作图，即为标定曲线

- 对五个点做最小二乘直线拟合，斜率与截距即为标度变换的系数

- 计算各点相对拟合直线的残差，取最大残差与量程之比作为线性度指标

线性度须不大于 0.4 % FS，这是 2.2 节把标度变换按线性处理的前提。若超差，说明表盘刻度非均匀或存在系统性透视畸变，需改用分段拟合或加强 6.1.5 节的透视校正。

重复性由步骤 2 中同一位置 10 次测量的极差衡量，须不大于 0.3 % FS。

6.1.3　滤波

本系统在三个层次上做滤波，分工明确，不重复。

空域滤波。抑制图像随机噪声，由 ISP 硬件完成，见 4.2 节，软件不再重复处理。

时域滤波。同一目标在连续 N 帧上的读数取中值。中值滤波对单帧的异常值（如瞬时反光导致的错误解算）抑制效果优于均值滤波，且不会因个别野值拉偏结果。本系统取 N = 5。

云台反馈量的一阶惯性滤波。目标形心的像素坐标存在帧间抖动，直接送入 PID 会引起控制量高频振荡。采用一阶惯性滤波（指数移动平均）平滑：

y(k) = α · x(k) + ( 1 − α ) · y(k−1)

滤波系数 α 取 0.6。α 越小滤波越强但相位滞后越大，会降低控制系统的稳定裕度；α 越大响应越快但抗噪能力下降。0.6 是兼顾两者的经验取值，实际调试时与 PID 参数一并整定。

多视角一致性判定，仅在走了辅视角的那次复核上生效。三个视角的读数极差若超过 0.5 % FS，判定本次测量不可信，标记为质量受限并交人工复核，不写入台账；极差值随证据包上报（字段 multiview_spread）。只连拍不辅视角时该判定不适用，由质量评价的四项指标兜底。这一条是对前述滤波都无法处理的系统性误差（如严重透视畸变）的兜底。

6.1.4　软件补偿：透视校正

当相机光轴与表盘法线不重合时，圆形表盘在图像上成椭圆。此时直接按圆形计算的转角存在系统误差，且误差随倾角增大而增大。

补偿方法是对检测到的表盘轮廓做椭圆拟合，得到长轴 a、短轴 b 与长轴倾角 φ，据此构造逆投影变换矩阵，把椭圆还原为正圆后再解算指针角度。当 b/a 小于 0.85 时，说明视角倾斜过大，补偿后残余误差仍不可忽略，此时由状态机下发云台角度调整指令重新拍摄，这属于用控制手段替代软件补偿的情形。

6.1.5　误差分析

把 5.3.2 节的推导扩展为完整的误差清单。各项误差相互独立，按方和根合成。

表 6-1　读数误差来源与量值（表盘直径 120 像素时）

| 误差来源 |  | 性质 | 量值 | 折算到读数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指针尖端定位 |  | 随机 | ± 1 px → 0.955° | 0.354 % FS |
| 表盘中心定位 |  | 随机 | ± 1 px → 0.955° | 0.354 % FS |
| 透视校正残差 |  | 系统 | ≤ 0.3° | 0.111 % FS |
| A/D 量化 |  | 随机 | 1/4096 | 0.024 % FS |
| 标度变换线性度 |  | 系统 | 拟合残差 | 0.400 % FS |
| 合成（方和根） |  | — | — | 0.65 % FS |
| 对合成结果的说明 按方和根合成得 0.65 % FS，略超 2.2 节的 0.5 % 指标。这说明在 120 像素的临界条件下精度是紧张的，实际部署应留有余量：把触发阈值定在 120 像素，而复核后的实际像素密度通常可达 150 像素以上，此时前两项误差降至 0.28 % 附近，合成后约 0.56 % FS。若仍需进一步改善，可通过亚像素定位把定位误差降到 ± 0.5 像素，这是后续可优化的方向。本表如实给出了当前设计的精度边界，不做粉饰。 |  |  |  |  |

6.2　识别算法

6.2.1　识别对象与数据来源

本课题不具备现场采集图像的条件，识别对象的选择受公开数据可得性的直接约束。经检索，室内配电室的设备外观缺陷（渗漏油、呼吸器变色、积水）几乎没有公开可用的标注数据，而设备状态量（表计、指示灯、开关位置）有配套数据集。因此识别对象确定为三类状态量，见表 6-2。

表 6-2　识别对象与数据来源

| 识别对象 | 类别 | 数据来源 | 规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指针表读数 | 表计本体 + 量程单位 A / V / kV / biao | Roboflow distribution_room （CC BY 4.0） | 2773 张 检测框标注 |
| 指针与刻度 | pointer / scale | PaddleX 工业表计读数数据集 （百度官方，直链下载） | 检测 783 张 分割 414 张 |
| 指示灯状态 | red / green / yellow / blue | 同 distribution_room | 含于 2773 张内 |
| 开关分合位 | connected / disconnected | 同 distribution_room | 含于 2773 张内 |

三类识别对象的标注来自同一数据集，场景、光照、拍摄视角一致，不需要做域适配，这是选择这三类对象的重要原因。指针与刻度的像素级分割标注是实现真正读数（而非仅检出表计位置）的必要条件，公开数据中仅 PaddleX 那一份提供。

6.2.2　检测模型选型

表 6-3　检测模型比选

| 模型 | 参数量 | RK3576 单核推理 | 部署风险 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YOLOv8n | 3.2 M | 约 20 ms | 低，官方模型库支持 | 精度余量不足 |
| YOLO11s | 9.4 M | 约 34.5 ms | 低，官方模型库支持 | ✓ 巡航态选用 |
| YOLO11m | 20.1 M | 约 81 ms | 低 | ✓ 复核态选用 |
| RT-DETR-R18 | 20 M | 不可预估 | 高，部分算子回退 CPU | ✗ 部署风险不可控 |

巡航状态用 YOLO11s，置信度阈值取 0.25 以保证高召回；复核状态车辆已停稳，时延容忍放宽，改用 YOLO11m 做精细判定。这种两级级联的安排，使第一级只负责「不漏」，第二级负责「判准」，与本系统主动复核的结构天然吻合。

6.2.3　未知异常检测

前两小节处理的是「已知缺陷」——类别事先定义、有标注数据、可以监督训练。但配电室里真正要防的一类问题恰恰不是这样：渗漏油、呼吸器变色、异物侵入、接线端子发黑，这些既没有公开标注数据，室内场景的样本更是几乎为零。2.4.5 节把这一条列为数据来源约束，本节给出绕开它的办法。

采用非监督异常检测：只用「看起来正常」的样本训练，模型学习正常样本的特征分布，推理时把偏离该分布的区域标为异常，不需要任何缺陷标注。正常样本的可得性与缺陷样本相反——巡检跑一轮就攒下一批，而且它们来自本场景本设备，分布比任何公开数据集都贴合。

本方案实现两条通路并做比选。基线是统计法：在线学习正常样本的特征均值与协方差，按马氏距离打异常分，零权重、当场可跑，且异常分来自哪个特征通道说得清——可解释性在验收场合是实打实的加分项。对照组是 PaDiM / EfficientAD 一类基于预训练主干的方法，精度更高但需要权重、不可解释。哪一条进最终系统由同一批样本上的误报率与漏报率决定，比选结论是「不启用学习法」也是成果。

这一路在系统里的位置是 L3：L1 负责「看见有东西」，L2 负责「读出数值」，L3 负责「说不出是什么但不对劲」。它同时承接了首版缺陷类别收窄（决议 A2 把渗漏油换成开关分合位）之后空出来的那条纯检测通路——渗漏油不再作为一个监督类别去训，而是作为「未知异常」被 L3 兜住。L3 的输出不单独定案，进入 L4 显式仲裁与其余三路证据一起决策。

6.3　控制算法

本节是本课题控制部分的核心。三个被控对象采用三种不同性质的控制律：云台指向用 PID 连续调节，变焦用带校验的定位控制，车辆运动状态用有限状态机做逻辑控制。

6.3.1　云台视觉伺服的 PID 控制

控制目标是使被测目标的形心与画面中心重合。方位与俯仰两个通道结构相同、互不耦合，以下以方位通道为例。控制框图见图 6-1。

图 6-1　云台视觉伺服 PID 控制框图（方位通道）

系统各量定义如下：给定值为画面中心横坐标 W/2；反馈值为目标形心横坐标 x；偏差 e = W/2 − x，单位为像素；控制量为云台方位角速度 ω，单位为度每秒。

采用位置式 PID 算法，离散形式为：

u(k) = Kp · e(k) + Ki · T · Σ e(j) + Kd · [ e(k) − e(k−1) ] / T

式中 T 为控制周期，取 100 ms，与巡航帧率 10 帧每秒一致。

6.3.2　变焦倍率引起的增益变化与增益调度

这是本系统 PID 设计中必须处理的一个特殊问题。像素偏差与实际角度偏差之间的换算关系随变焦倍率变化：

Δφ = e · θ / ( W · z )

式中 θ 为广角端水平视场角，z 为当前变焦倍率。变焦倍率为 3 时，同样大小的像素偏差只对应三分之一的实际角度偏差。

若 PID 参数固定不变，直接以像素偏差作为输入，则变焦后控制量将是实际所需值的 3 倍，系统必然产生超调甚至持续振荡。因此必须引入增益调度，把 PID 的输出按变焦倍率折算：

ω(k) = [ θ / ( W · z ) ] · u(k)

答辩要点 这一条是本系统控制设计中最具特点的部分，也是最容易被追问的地方。可以这样说明：变焦机构改变了被控对象的传递系数，属于对象参数随工况变化的情形，采用增益调度使等效开环增益保持恒定，是处理这类问题的常规做法。若不做调度，可以在演示中现场展示变焦后的振荡现象作为对比。

6.3.3　参数整定

采用临界比例度法（齐格勒-尼科尔斯法）整定，步骤如下。

- 置 Ki = 0、Kd = 0，仅投入比例作用，变焦倍率固定为 1

- 从较小值开始逐步增大 Kp，观察目标形心的阶跃响应

- 当系统出现等幅振荡时，记下此时的比例系数为临界值 Kcr，振荡周期为 Tcr

- 按经验公式计算三个参数

Kp = 0.6 Kcr　　Ti = 0.5 Tcr　　Td = 0.125 Tcr

再由 Ki = Kp / Ti、Kd = Kp · Td 换算为本系统使用的参数形式。整定初值与调整方向见表 6-4。

表 6-4　PID 参数整定初值与调整方向

| 参数 | 初值 | 增大的影响 | 减小的影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kp | 0.40 | 响应加快，超调增大，过大则振荡 | 响应变慢，稳态误差增大 |
| Ki | 0.05 | 消除稳态误差更快，超调增大 | 稳态误差收敛慢 |
| Kd | 0.02 | 抑制超调，对噪声敏感 | 超调抑制减弱 |

云台机构存在机械惯性与通信延迟，微分作用对反馈噪声敏感，实际调试中若发现控制量高频抖动，可将 Kd 置零改用 PI 控制，通常仍能满足 2.3 节的动态指标。

6.3.4　抗积分饱和

云台角速度存在物理上限（60 度每秒）。当偏差较大时，PID 输出超过上限被限幅，而积分项仍在持续累积，导致偏差反向后需要较长时间才能退出饱和，表现为大幅超调。

本系统采用积分分离法：设定偏差阈值 e_th = 150 像素，当 |e| > e_th 时暂停积分累积，仅投入比例与微分作用；当 |e| 回到阈值以内时恢复积分。这样既避免了饱和，又保留了积分消除稳态误差的作用。伪代码如下。

e = W/2 - x_target if abs(e) <= E_TH: # 偏差较小，投入积分 integral += e * T integral = clip(integral, -I_MAX, I_MAX) # 积分限幅 u = Kp*e + Ki*integral + Kd*(e - e_prev)/T omega = (THETA / (W * z)) * u # 按变焦倍率做增益调度 omega = clip(omega, -OMEGA_MAX, OMEGA_MAX) e_prev = e

6.3.5　变焦控制

像素密度 p 与变焦倍率 z 严格成正比（见 5.3.1 节公式），因此变焦不需要连续调节，可以一步计算到位：

z_cmd = clip( z_cur × p_target / p_cur , 1 , 3 )

式中 p_target 取 120 像素，clip 表示限幅到镜头的变焦范围。指令下发后等待变焦机构到位并完成重新对焦（约 1.5 s），再采集图像重新计算 p 做校验。若校验不通过（例如目标在变焦过程中移出视场），允许重试一次；仍不通过则判定为距离超限，记录为质量受限并放弃本次测量。

之所以不采用闭环连续调节，是因为变焦机构的响应远慢于云台，闭环会显著延长复核时间，而开环加校验的方式在这里精度已经足够。

6.3.6　车辆运动的逻辑控制

车辆运动状态不涉及连续量调节，采用有限状态机做逻辑控制。状态机共十个状态，覆盖从发现疑似目标到恢复巡航的完整流程。

表 6-5　复核状态机的状态定义

| 状态 | 含义 | 超时 | 超时动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| CRUISE | 巡航，持续检测 | — | — |
| SUSPECT | 疑似确认，多帧投票 | 0.5 s | 回 CRUISE |
| HALT_REQ | 请求停车，等底盘应答 | 4.0 s | 转 ABORT |
| AIM | 云台居中，PID 闭环 | 3.0 s | 转 ABORT |
| ZOOM | 变焦到位并对焦 | 2.5 s | 转 ABORT |
| CAPTURE | 主视角连拍，必要时追加辅视角 | 4.0 s | 转 ABORT |
| VERIFY | 质量校验与一致性判定 | 5.0 s | 转 ABORT |
| PACK | 数据打包归档 | 2.0 s | 转 ABORT |
| RESUME | 恢复巡航 | 1.0 s | 强制回 CRUISE |
| ABORT | 降级收场 | — | 打包当前最优帧后回 RESUME |

每个等待外部响应的状态都设有超时，因此状态图中不存在无限等待路径。这是设计上的强制约束：一次底盘失联或云台卡滞，不能让车辆永久停在巡检路线中间。

另有三条重复触发抑制规则，防止车辆停下后目标仍在视野内导致反复触发：同一跟踪编号在 60 s 冷却期内不重复触发；同一观测位 2 m 半径内同一类别本轮只测一次；恢复巡航后强制 3 s 静默期。三条规则分别对应跟踪未断、跟踪断链、状态切换竞态三种失效路径，需同时存在。

6.3.7　复核预算与失锁抑制

主动复核会停车，停车就吃掉巡检时间。单轮巡检的时间上限 T_max 是硬的，巡航本身要占 L/v，剩下的才归复核，所以一轮里能做多少次复核是有上限的：N_max = ⌊(T_max − L/v) / T_r⌋。按 L = 200 m、v = 0.5 m/s、T_max = 600 s、单次复核 T_r = 9.2 s 计，N_max = 21 次。不设这个预算的后果不是慢，是巡检跑不完——车会停在半路上反复复核，而路线尽头的设备一次也没看过。

预算耗尽后不丢弃触发：可疑标记照常置位，事件进入顺延队列按优先级排序，下一轮巡检优先处理。优先级 = 严重度 × 置信度 × 新颖度，其中新颖度对复现的缺陷取 0.3 而不是 0——取 0 会导致某个缺陷第一轮复核失败之后永远排不上队。

另有三条抑制规则挡住三类不同的死循环：同一跟踪 ID 复核过后 60 s 内不再复核，挡的是同一个目标反复触发；同一巡检位 2 m 半径内本轮只复核一次，挡的是跟踪器丢了 ID 之后同一目标以新 ID 再次触发；恢复巡航后 3 s 静默，挡的是车刚起步、云台刚归位那一瞬间画面剧烈变化引发的连锁触发。少任何一条都有一类循环补不上。

定位失锁时一律不进复核。复核的前提是「知道自己在哪」——巡检位半径抑制、证据包里的位姿、顺延队列的排序全都依赖定位，位姿无效时这三样同时失去意义，此时继续复核只会产出无法归档的证据。失锁按抑制处理而不是按故障处理：车照常巡航，只是不做主动测量，定位恢复后自动恢复复核能力。

6.4　控制策略总流程

把上述三种控制律串联起来，单次主动测量的完整流程如下。

- 巡航状态下以 10 帧每秒检测，对每个目标计算像素密度等四项质量指标

- 质量总分低于 0.75 且变焦未达上限时，判定需要主动测量，进入疑似确认

- 连续三帧确认后下发暂停巡检指令，等待底盘回报已停稳（约 2.0 s）

- 云台 PID 闭环把目标调整至画面中心，稳态偏差小于 20 像素（约 1.5 s）

- 按像素密度计算所需变焦倍率并一次下发，等待到位与重新对焦（约 1.5 s）

- 依次采集主视角与左右各偏 15° 的两个辅视角（约 2.1 s）

- 对采集到的各视角分别解算读数，做时域中值滤波；若本次走了辅视角，再做三视角一致性判定，得到最终测量值

- 质量校验通过则打包归档，不通过且未达重试上限则回到第 5 步

- 下发恢复巡检指令，回到巡航状态

单次完整流程耗时约 9.2 s，其中底盘减速停稳的 2.0 s 是最大单项，由底盘物理特性决定，无法通过软件压缩。

七、硬件设计

7.1　主控与外设接口

主控选用 RK3576 处理器，四核 Cortex-A72 与四核 Cortex-A53 大小核架构，内置双核 NPU，算力 6 TOPS（INT8）。选型理由见 7.2 节的算力预算。

表 7-1　主控外设接口分配

| 接口 | 数量 | 连接对象 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| MIPI CSI-2 | 2 路 | 主相机；预留红外相机 | 4 通道，支持 1080p 60 帧 |
| USB 3.0 | 2 路 | 调试相机、U 盘 | 备用图像输入通道 |
| UART / RS-485 | 2 路 | 云台控制器、底盘网关 | 差分传输，抗干扰 |
| CAN | 1 路 | 底盘（若为 CAN 接口） | 与 UART 二选一 |
| 千兆以太网 | 1 路 | 调试与云端上传 | 现场经无线网桥转无线 |
| GPIO | 若干 | 状态指示灯、蜂鸣器、按键 | 本地人机接口 |
| eMMC / SD | — | 系统与数据存储 | 64 GB，见 7.3 节容量核算 |

7.2　算力预算

六个进程同时运行时的 NPU 负载分配如下。数据依据公开实测：YOLO 系列在 RK3576 上 640×640 INT8 推理，单核 n / s / m 分别约 50 / 29 / 12.3 帧每秒，双核并行约翻倍。

表 7-2　NPU 负载预算

| 模块 | 单次耗时 | 巡航态帧率 | 巡航负载 | 复核态帧率 | 复核负载 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YOLO11s @640 INT8 | 34.5 ms | 10 fps | 35 % | 10 fps | 35 % |
| YOLO11m @640 INT8 | 81 ms | — | 0 | 2.2 fps | 18 % |
| 读数解算模型 @224 | 约 5 ms | — | 0 | 6 fps | 3 % |
| 单核等效合计 | — | — | 35 % | — | 56 % |
| 双核并行后每核 | — | — | 17.5 % | — | 28 % |
| 满载降频修正 ×0.75 | — | — | 23 % | — | 37 % |

复核态单核等效负载 56 % 是双核 NPU 必需性的直接依据：若只有单核，加上系统开销与满载降频，实时性无法保证。双核并行后每核约 28 %，按 0.75 的降频系数修正到 37 %，仍留有约两倍余量，可容纳后续更大模型或第二路相机。

目标跟踪与图像质量评价运行在 CPU 上，估算量级为每帧 1 至 2 ms 与 3 ms，相对 A72 的能力可忽略，不计入 NPU 预算，实际值随实测确认。

7.3　供电、存储与人机接口

7.3.1　供电

系统由车载 24 V 锂电池供电，经两级 DC-DC 变换：一路降至 12 V 供云台与补光灯，一路降至 5 V / 4 A 供主控。两路之间加共模扼流圈隔离，避免电机启停的浪涌串入主控供电。主控输入端并联 1000 μF 电解电容与 0.1 μF 陶瓷电容，分别滤除低频纹波与高频噪声。

功耗估算：主控满载 8 W，云台电机峰值 12 W、平均 4 W，补光灯 5 W，相机 1.5 W，合计平均约 20 W（不含底盘驱动）。

7.3.2　时钟

主控使用板载 24 MHz 晶振作为系统时钟源。测量数据的时间戳同时记录协调世界时与单调时钟：前者用于人读与台账排序，后者用于跨模块时序对齐。之所以两者并存，是因为协调世界时可能被网络授时校正而发生跳变，而巡检过程中的相对时序分析不能受此影响。

7.3.3　存储容量核算

单次测量产生的数据包含广角标注图与原图各一张、复核连拍图三张、读数 ROI 裁图一张与一份记录文件，合计约 1.7 MB；触发前后的视频片段首版不产出（接口上已预留 CRUISE_VIDEO 角色，见决议 B3），启用后单次约 6.7 MB。按单轮巡检 20 次测量计，不含视频单轮约 34 MB、每日六轮约 204 MB，64 GB 可缓存约 320 天；含视频则为 134 MB / 804 MB / 约 80 天。两种口径都留足余量，取值差额 5.0 MB 全部是视频。

磁盘水位管理分三级：使用率超过 80 % 时按告警等级从低到高删除已确认上传的数据；超过 90 % 时停止录制视频片段，仅保留图像；超过 95 % 时仅保留记录文件。设计原则是磁盘满不能导致巡检停止。

7.3.4　显示、按键与报警

- 状态指示：三色 LED，绿色常亮表示巡航正常，黄色闪烁表示正在主动测量，红色表示故障或安全事件

- 本地按键：急停按键（硬件直接切断执行机构使能）、启动/暂停按键、复位按键

- 声光报警：检测到紧急级别事件时蜂鸣器鸣响并红灯闪烁

- 调试显示：预留 HDMI 输出，调试期间可外接显示器查看实时检测画面

7.4　安全边界的硬件与协议设计

任务书规定识别与决策模块不得直接控制转向、电机扭矩与制动力。这条约束通过三级机制落实，三级独立生效，任一级单独失效不导致边界被突破。

表 7-3　三级安全机制

| 层级 | 限制什么 | 实现方式 |
| --- | --- | --- |
| 协议层 | 限制识别模块能表达什么 | 通信协议中只定义七条指令：暂停巡检、恢复巡检、缓慢前进、前往观测位、设定云台姿态、设定云台角速度、心跳。其中前四条是任务级运动指令，后三条不改变车辆运动。不定义任何底层控制消息，识别模块在协议上无法表达底层控制意图 |
| 网关层 | 限制表达的内容是否被接受 | 独立运行的车控安全网关对每条指令做参数范围校验。缓慢前进的距离不超过 0.5 m，观测位编号必须在预设列表内。缓慢前进的速度上限由底盘侧常量保证，不由网关校验——协议里没有速度字段，网关拿不到速度就无从校验速度，这正是安全边界的体现。范围值硬编码于网关，不从配置文件读取，且网关配置与识别模块进程隔离 |
| 优先级层 | 限制被接受的指令是否被执行 | 底盘安全层独立于网关运行，检测到障碍或人员闯入时直接制动并向上通报，不等待上位指令。安全事件生效期间，网关拒绝一切运动指令 |

另设看门狗机制解决识别模块崩溃后车辆滞留的问题：状态机每 200 ms 向网关发送一次心跳（5 Hz），网关超过 1.5 s 未收到即判定上位失联，自动下发恢复巡航指令并上报告警。此时车辆退化为按预设路线行驶的巡逻车，底盘安全层照常生效，只是不再有识别与主动测量功能。这是本系统定义的最低可用状态。

可验证性 安全设计的说服力不在于声明，而在于可以当场演示三件事：构造越界指令时网关拒绝并留下审计记录；强制终止识别进程后车辆自行恢复巡航；注入安全事件时正在进行的测量在 200 ms 内中止。这三项已写入第九章的测试用例。

八、软件设计

8.1　软件总体结构

系统软件划分为四个独立进程，各自独立崩溃、独立重启，通过消息机制通信。把需要访问同一帧的模块（检测、跟踪、质量评价、测量解算）合并在同一进程内，理由见本节末段的内存搬运分析；合并的代价是丢掉一个失效等级，由该进程内部的异常捕获补回轻失效路径（测量失败时降级归档，不触发看门狗）。之所以采用多进程而非单进程多线程，是因为识别模块的推理过程存在不可预期的异常风险，进程隔离可以保证一个模块的崩溃不会拖垮整个系统。

表 8-1　进程划分

| 进程 | 职责 | 运行位置 | 崩溃后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感知 | 图像采集、目标检测、跟踪、质量评价、测量解算（标度变换、滤波、透视校正） | NPU + A72 | 看门狗触发，车辆恢复巡航；测量解算单独失败时由进程内异常捕获降级归档，不触发看门狗 |
| 任务 | 复核流程决策、云台 PID、复核预算调度、超时管理 | A53 | 看门狗触发 |
| 网关 | 指令白名单校验、参数范围硬校验、心跳监测、审计日志、底盘协议转换 | A53 | 网关重启期间拒绝一切运动指令；车辆按底盘安全层自行处置 |
| 归档 | 证据打包、校验、本地队列、断点续传上传 | A53 | 数据暂存本地，不影响测控 |

进程间通信采用消息队列，图像等大数据通过共享内存传递句柄而非拷贝。一帧 1080p 彩色图像约 6 MB，若在进程间直接拷贝，10 帧每秒即产生每秒 60 MB 的内存搬运，会成为系统瓶颈，且表现为帧率上不去而 NPU 占用率却很低，难以定位。因此把需要访问同一帧的模块（检测、跟踪、质量评价）合并在同一进程内，帧数据以引用传递。

图像缩放使用 RK3576 的硬件图形加速单元而非 CPU，1080p 缩放到 640 的耗时可降低一个数量级，且不占用 CPU 资源。

8.2　主程序与中断

采集与识别进程的主循环结构如下。

初始化：加载模型、打开相机、建立通信、启动看门狗心跳 while 系统运行: 等待帧就绪信号（由相机驱动的 DMA 完成中断触发） 取帧 → 硬件缩放 → NPU 推理 → 跟踪匹配 for 每个目标: 计算四项质量指标 → 加权得质量总分 Q if Q < 0.75 and 变焦未达上限 and 未被抑制规则命中: 标记 need_review 发布检测结果消息 发送心跳

中断使用集中在两处：相机的帧就绪中断驱动主循环节拍，避免轮询空转；急停按键的外部中断直接触发执行机构断使能，不经过软件流程，保证响应时间。

状态机进程的 PID 控制在独立的定时器中断中执行，周期 100 ms，与图像帧率同步。定时器中断的优先级高于普通任务，保证控制周期的稳定性，这是控制算法正确工作的前提。

8.3　各功能模块设计

8.3.1　采集模块

负责相机初始化、曝光参数设置、帧缓冲管理。采用三缓冲机制：一帧正在被 DMA 写入，一帧正在被处理，一帧待用，避免处理速度波动导致丢帧。曝光策略采用中心加权测光，并对目标区域做局部测光修正，防止高亮背景导致目标欠曝。

8.3.2　滤波模块

实现 6.1.3 节的三层滤波。时域中值滤波维护每个跟踪编号的读数环形缓冲区，长度 5；一阶惯性滤波维护云台反馈量的上一次输出值。两者都是轻量运算，在 CPU 上耗时可忽略。

8.3.3　控制输出模块

实现 6.3 节的 PID 与限幅逻辑，输出经安全网关转发至云台与底盘。该模块不直接操作硬件接口，所有指令必须经过网关，这是 7.4 节安全边界在软件结构上的体现。

8.3.4　显示与人机交互模块

维护三色状态指示灯与蜂鸣器，处理本地按键输入。调试模式下把带检测框与质量分标注的实时画面输出到 HDMI，便于现场调试与演示。

8.3.5　通信模块

负责与云端的数据上传。采用本地队列加断点续传：数据先写入本地队列并标记为待上传，网络可用时按告警等级从高到低、同级按时间从早到晚续传。只有收到云端回执并校验哈希一致后，本地记录才转为已确认，此时才允许被磁盘水位管理删除。未确认的数据永不自动删除。

8.4　部署与进程管理

六个进程由系统的服务管理器统一管理，配置崩溃自动重启与开机自启，日志集中收集。相比自行编写启动脚本，这样做可以直接获得三项能力：进程异常退出后自动拉起、系统上电后自动运行、日志按服务分类查询。

[Unit] Description=巡检 采集与识别 After=network.target [Service] Type=simple ExecStart=/usr/bin/python3 /opt/patrol/detect_node.py Restart=always ; 崩溃后自动重启 RestartSec=2 ; 间隔 2 秒 StandardOutput=journal ; 日志集中 [Install] WantedBy=multi-user.target

配置完成后，强制终止任一进程，两秒后即可观察到其自动恢复，系统继续运行。这既是可靠性设计，也是第九章可靠性测试的直接演示手段。

九、系统调试与测试方案

9.1　分模块调试顺序

调试按信号流向自前向后逐级进行，每一级验证通过后再接入下一级。这样做的目的是把故障定位范围限制在单级之内，避免整机联调时面对多个可能原因无从下手。

表 9-1　分级调试步骤

| 级别 |  | 调试内容 | 验证方法 | 通过判据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一级 传感器 |  | 相机出图、曝光、对焦 | 采集静止标定板图像，检查有无坏点、暗角、条纹 | 图像完整无异常，中心区域清晰 |
| 第二级 信号调理 |  | ISP 各环节参数 | 遮挡镜头检查黑电平；拍白纸检查白平衡；拍灰阶卡检查伽马 | 全黑时像素值接近零；白纸三通道等值；灰阶单调 |
| 第三级 采集转换 |  | 帧率、丢帧、时间戳 | 连续采集 1000 帧，统计实际帧率与帧序号连续性 | 帧率偏差小于 5 %，无丢帧 |
| 第四级 识别解算 |  | 检测与读数精度 | 用标定表按 9.2 节做五点标定 | 线性度与重复性满足 2.2 节 |
| 第五级 执行机构 |  | 云台与底盘响应 | 开环下发固定角度指令，测实际到位角度与耗时 | 定位精度 0.1°，到位时间符合手册 |
| 第六级 闭环控制 |  | PID 整定 | 目标阶跃移位，记录形心偏差随时间的变化曲线 | 超调 ≤ 10 %，调节时间 ≤ 1.5 s |
| 第七级 全系统 |  | 完整测量流程 | 桩环境与实机分别跑通完整流程 | 连续三次无异常 |
| 顺序不能颠倒 第六级的 PID 整定必须在第五级执行机构开环特性摸清之后进行。若云台本身存在死区或响应延迟未被掌握，整定出来的参数会把机构缺陷补偿进控制器，换一台云台就失效。同理，第四级的读数精度必须在第二级调理参数固定之后测，否则标定结果不可重复。 |  |  |  |  |

9.2　标定方法

9.2.1　几何标定

用棋盘格标定板标定相机内参（焦距、主点、畸变系数），采用张正友标定法，采集不少于 15 幅不同位姿的标定板图像。内参用于 6.1.4 节的透视校正与距离估算。变焦镜头在不同焦距下内参不同，需在广角端、中间位、长焦端分别标定，中间值线性插值。

9.2.2　读数标定

按 6.1.2 节的五点法进行。标定曲线以指针转角 θ 为横轴、标称读数 R 为纵轴，理论上应为直线。记录格式见表 9-2。

表 9-2　读数标定记录表（示例，表计量程 0 ~ 1.6 MPa）

| 标称读数 R (MPa) | 标称占比 | 实测转角均值 θ̄ (°) | 拟合值 R̂ (MPa) | 残差 (% FS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0 % | 待测 | 待算 | 待算 |
| 0.40 | 25 % | 待测 | 待算 | 待算 |
| 0.80 | 50 % | 待测 | 待算 | 待算 |
| 1.20 | 75 % | 待测 | 待算 | 待算 |
| 1.60 | 100 % | 待测 | 待算 | 待算 |

每个标称点重复采集 10 次，取转角平均值填入表中，同时记录 10 次的极差用于计算重复性。全部五点采集完成后做最小二乘直线拟合，得到标度变换系数与线性度指标。

9.2.3　像素密度标定

在已知距离处放置已知尺寸的标准靶标，在各变焦档位下测量靶标的实际像素宽度，与 5.3.1 节公式的计算值比对，修正视场角参数。这一步是为了消除镜头标称视场角与实际值的偏差，保证像素密度判据的准确性。

9.3　性能测试指标

表 9-3　性能测试项目

| 类别 | 测试项 | 方法 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量精度 | 基本误差 | 标定表五点各测 10 次，取最大偏差 | ≤ 0.5 % FS |
| 测量精度 | 重复性 | 同一表位连续 10 次读数极差 | ≤ 0.3 % FS |
| 测量精度 | 线性度 | 五点最小二乘拟合最大残差 | ≤ 0.4 % FS |
| 识别性能 | 状态识别正确率 | 测试集上统计指示灯与开关位置 | ≥ 98 % / ≥ 99 % |
| 识别性能 | 漏检率 | 测试集上统计应检出而未检出的比例 | ≤ 2 % |
| 控制性能 | 云台超调量 | 阶跃响应曲线的最大超调 | ≤ 10 % |
| 控制性能 | 调节时间 | 偏差进入 ± 20 px 带且不再越出的时间 | ≤ 1.5 s |
| 控制性能 | 稳态误差 | 稳定后形心偏差 | ≤ 20 px |
| 实时性 | 端到端时延 | 帧采集到决策输出的时间戳差 | 中位数与 95 分位数 |
| 实时性 | 巡航帧率 | 一分钟内完整处理的帧数 | ≥ 10 fps |
| 稳定性 | 连续运行 | 四进程全开连续运行 30 分钟 | 无崩溃，帧率跌幅 < 10 % |
| 稳定性 | 温升 | 每分钟采样一次核心温度 | 稳态温度不触发降频 |
| 可靠性 | 故障自愈 | 强制终止任一进程 | 2 s 内自动恢复 |
| 安全性 | 越界指令拦截 | 构造超范围指令 100 次 | 拦截率 100 %，有审计记录 |
| 安全性 | 安全事件响应 | 注入安全事件 100 次 | 200 ms 内中止当前测量 |

9.4　预期结果与问题预案

下表列出调试中较可能出现的问题与处理方向，供现场排查时参考。

表 9-4　常见问题预案

| 现象 | 可能原因 | 处理方向 |
| --- | --- | --- |
| 读数误差偏大且随机 | 表盘像素密度不足 | 检查变焦是否到位；核对观测距离是否超过 6 m |
| 读数存在固定偏差 | 透视畸变未补偿或标定失效 | 检查椭圆拟合的长短轴比；重新做五点标定 |
| 云台持续振荡 | PID 增益过大或未做增益调度 | 降低 Kp；确认变焦后增益按倍率折算 |
| 云台缓慢逼近不到位 | 积分作用不足或存在机械死区 | 增大 Ki；测量云台死区并在控制量上补偿 |
| 变焦后目标丢失 | 变焦过程中目标移出视场 | 先居中再变焦；变焦分两步执行并中途校正 |
| 帧率低但 NPU 占用低 | 图像在进程间拷贝造成内存瓶颈 | 改为共享内存传句柄或合并进程，见 8.1 节 |
| 跑一段时间后变慢 | 芯片满载降频 | 检查散热；核对稳态温度 |
| 指示灯颜色误判 | 白平衡漂移或伽马校正影响 | 从线性域取数；固定白平衡参数 |
| 同一目标反复触发测量 | 抑制规则未生效 | 检查冷却期、观测位半径、静默期三条规则 |

十、进度安排与任务分工

10.1　阶段任务与甘特图

实训周期四周，按四个里程碑划分阶段。四条工作线在第一周接口冻结后并行推进，第三周末汇合联调。

图 10-1　实训阶段任务甘特图

表 10-1　阶段目标与里程碑

| 阶段 |  | 时间 | 阶段目标 | 里程碑判据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 |  | 第 1 周 | 需求细化、方案论证、四组接口冻结、板端环境搭建、公开数据集获取 | M1：接口文档评审通过并冻结，各模块可对照接口独立开发 |
| 第二阶段 |  | 第 2 周 | 传感器与调理参数调试、检测模型训练与量化部署、仿真桩程序、状态机逻辑、云端接收 | M2：各单模块自测通过，检测模型上板跑通 |
| 第三阶段 |  | 第 3 周 | 五点标定、云台 PID 整定、变焦控制、全链路联调 | M3：完整测量流程连续三次跑通，读数精度初测达标 |
| 第四阶段 |  | 第 4 周 | 性能测试、故障注入、文档撰写、答辩准备 | M4：第九章全部测试项完成，交付物齐备 |
| 关于接口冻结 第一周的接口冻结是全周期最重要的进度控制点。四个人分头开发的前提是接口先定死；接口拖到第二周才定，各模块只能空等，四周的周期会实际压缩成三周。因此 M1 安排在第一周第三天而非周末。 |  |  |  |  |

10.2　人员分工

分工按测控系统的环节划分，每人负责一条完整的技术线，边界即接口边界。

表 10-2　人员分工

| 角色 | 负责环节 | 主要任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 感知与测量解算 | 传感器 → 调理 → 识别 → 解算 | 数据集获取、检测模型训练与量化部署、跟踪、图像质量评价、标度变换与滤波、标定 | 可运行的测量模块、标定曲线、精度测试报告 |
| B 硬件与平台 | 主控 → 接口 → 部署 | 板端环境与工具链、三个仿真桩、安全网关与看门狗、四进程部署、算力与温升实测 | 桩环境、网关、部署配置、性能实测表 |
| C 控制与复核 | 控制律 → 执行机构 | 状态机设计与超时机制、云台 PID 整定、变焦控制、三视角采集、数据归档 | 状态机程序、PID 整定记录、阶跃响应曲线 |
| D 集成与测试 | 云端 → 台账 → 验收 | 接口评审主持、云端接收与台账、全系统联调、性能与故障注入测试、文档汇总 | 云端页面、测试报告、合并文档、答辩材料 |

组长由 D 兼任。理由是集成与测试岗天然处于全局视角，需要掌握每个模块的进展；同时该岗位技术风险最低、时间弹性最大，不处在关键路径上，抽时间协调不影响他人进度。

10.3　协作约定

- 每日站会 15 分钟，只讲昨日进展、今日计划、阻塞问题。阻塞问题当场指定责任人，不在站会上展开技术讨论

- M1 之后任何接口改动须全组确认，并同步更新接口文档与桩程序，禁止私下修改

- 每周交叉检查一次，各模块负责人互相检查对方的接口实现是否符合约定，避免联调时才发现理解偏差

- 代码统一仓库管理按模块分目录；桩程序与真实驱动通过配置切换，不在业务代码中写条件判断

- 技术分歧先各自给出量化依据（实测数据、算力预算、风险评估），仍无法达成一致时由组长决策并记录理由

十一、预期成果与结论

11.1　交付物

表 11-1　交付物清单

| 类别 | 交付物 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 实物 | 边缘测控主机 | RK3576 平台，四进程系统已部署并配置开机自启 |
| 实物 | 相机与云台组件 | 含标定参数文件与内参标定记录 |
| 软件 | 测量与控制程序 | 采集识别、测量解算、状态机与 PID、安全网关、数据归档、底盘接口 |
| 软件 | 仿真桩环境 | 底盘桩、云台桩、定位桩，可在无实物条件下复现完整流程 |
| 软件 | 云端接收与台账 | 证据数据接收服务与查询页面 |
| 记录 | 标定记录 | 相机内参标定、五点读数标定曲线、像素密度标定 |
| 记录 | 调试记录 | PID 整定过程、阶跃响应曲线、参数调整依据 |
| 记录 | 测试报告 | 第九章全部测试项的实测数据 |
| 文档 | 设计方案书 | 本文档 |
| 文档 | 接口定义文档 | 四条接口共五份 JSON Schema 的数据结构与约定 |
| 演示 | 演示视频 | 完整测量流程、网关拦截越界指令、进程崩溃自愈、安全事件中止 |

11.2　预期达到的测控指标

表 11-2　预期指标

| 类别 | 指标 | 预期值 |
| --- | --- | --- |
| 测量精度 | 指针表读数基本误差 | ≤ 0.5 % FS（像素密度 150 px 以上时） |
| 测量精度 | 重复性 | ≤ 0.3 % FS |
| 测量精度 | 线性度 | ≤ 0.4 % FS |
| 识别性能 | 指示灯状态识别正确率 | ≥ 98 % |
| 识别性能 | 开关分合位识别正确率 | ≥ 99 % |
| 识别性能 | 漏检率 | ≤ 2 % |
| 控制性能 | 云台稳态偏差 | ≤ 20 px |
| 控制性能 | 调节时间 | ≤ 1.5 s |
| 控制性能 | 超调量 | ≤ 10 % |
| 实时性 | 巡航检测帧率 | ≥ 10 fps |
| 实时性 | 单次主动测量耗时 | 约 9.2 s |
| 可靠性 | 进程崩溃恢复时间 | ≤ 2 s |
| 安全性 | 越界指令拦截率 | 100 % |
| 安全性 | 安全事件响应时间 | ≤ 200 ms |

11.3　分级验收目标

考虑到实训周期与硬件到位情况的不确定性，设定三级验收目标，进度失控时有明确的取舍依据。

表 11-3　分级验收目标

| 级别 | 范围 | 判据 |
| --- | --- | --- |
| 最低可交付 | 仿真桩环境下完成完整测量闭环，指针表读数精度达标 | 现场可演示一次完整流程并给出读数与误差 |
| 目标交付 | 在此基础上加入指示灯与开关位置识别，四进程在板端实测通过，安全机制三项演示通过 | 第九章测试项完成 80 % 以上 |
| 理想交付 | 再加入实物云台与相机，完成实机标定与现场演示 | 第九章测试项全部完成 |

分级的意义在于：一个只测两类状态量但闭环完整、精度可验证的系统，答辩效果远好于覆盖面广但读数精度讲不清楚的系统。测控系统课题的核心评价是「测得准不准、控得稳不稳」，而不是识别的类别多少。

11.4　结论

本方案把配电室设备状态的视觉抄录问题，构造为一个以测量质量为反馈的闭环测控系统。

在测量环节，以 CMOS 图像传感器为敏感元件，以片上 ISP 完成零点校正、去噪、线性化等信号调理，经 12 位列并行 A/D 转换后送入边缘处理器；通过标度变换把指针角位移换算为工程量，并用时域中值滤波与多视角一致性判定抑制随机误差与偶发干扰。

在控制环节，针对固定视角下空间采样密度不足这一根本矛盾，以像素密度判据作为测量质量的判定依据，用云台视觉伺服 PID 与变焦定位控制主动改变测量条件，直至满足精度要求。其中变焦引起对象传递系数变化的问题，通过增益调度处理。

全系统的精度指标自洽：0.5 % FS 的读数精度要求，经误差传递推出 120 像素的空间采样密度下限，再推出 3 倍的光学变焦需求与 6 m 的观测距离上限，这三个参数分别落实到镜头选型、控制策略与路线标定规范中。

本方案的局限也需如实说明：受公开数据可得性限制，识别对象限定为设备状态量，不包含设备外观缺陷；在 120 像素的临界条件下合成误差为 0.65 % FS，略超指标，需依靠复核后实际可达的更高像素密度获得余量。这两点已分别在 6.2.1 节与 6.1.5 节说明，后续可通过亚像素定位与补充数据加以改善。